KAJIAN RESIKO PENGENDALIAN INFEKSI

MATRIX PENCEGAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN RENOVASI

Langkah Pertama :

Identifikasi Tipe Aktifitas Proyek Konstruksi (Tipe A-D)

| Tipe A | Aktifitas inspeksi dan non-invasif. Meliputi (tetapi tidak hanya terbatas pada) : - Pelepasan atau pemasangan plafon untuk pemeriksaan visual saja, maksimal 1 plafon per 50 m2 - Pengecatan (tanpa proses penggosokan) - Pemasangan wallpaper, pekerjaan trim listrik, perbaikan ledeng ringan, dan aktifitas yang tidak menyebabkan debu atau membutuhkan pembongkaran dinding atau akses ke langit-langit selain untuk pemeriksaan visual |
| --- | --- |
| Tipe B | Skala kecil, durasi aktifitas tidak lama yang menghasilkan debu minimal. Meliputi (tetapi tidak hanya terbatas pada) : - Instalasi kabel telepone dan komputer - Pembongkaran dinding atau langit-langit dimana perpindahan debu dapat dikontrol |
| Tipe C | Pekerjaan yang menyebabkan timbulnya debu dalam jumlah sedang dan besar atau membutuhkan pembongkaran terhadap komponen gedung yang tetap atau telah dirakit. Meliputi (tetapi tidak hanya terbatas pada) : - Pengampelasan dinding untuk pengecatan atau pemasangan wallpaper - Pembongkaran lantai, langit-langit (plafon) dan kusen - Pembangunan dinding baru - Pembuatan saluran atau instalasi listik diatas plafon - Pekerjaan pemasangan kabel dalam jumlah besar - Semua aktifitas yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 shift jam kerja |
| Tipe D | Proyek pembongkaran dan konstruksi mayor. Meliputi (tetapi tidak hanya terbatas pada) : - Aktifitas yang membutuhkan lebih dari 1 shift jam kerja - Membutuhkan pembongkaran berat atau pembuangan seluruh sistem kabel - Konstruksi baru |

Langkah Kedua :

Identifikasi Kelompok Resiko Pasien yang akan terpengaruh. Apabila lebih dari 1 kelompok resiko, pilih kelompok dengan resiko terbesar :

| Resiko Rendah | Resiko Sedang | Resiko Tinggi | Resiko Sangat Tinggi |
| --- | --- | --- | --- |
| - Area perkantoran | - Cardiology - Echocardiography - Endoscopy - Fisioterapi - Radiologi | - Instalasi Gawat Darurat - Kamar bersalin - Laboratorium - Kamar perawatan - Perinatologi - Poli bedah - Poli anak - Farmasi - Kamar pemulihan (recovery room) | - Area dengan pasien immuno-compromised - Perawatan luka bakar - Cath lab jantung - CSSD - ICU - Kamar isolasi bertekanan negatif - Perawatan onkologi - Kamar operasi |

Langkah Ketiga :

Padankan antara Kelompok Resiko Pasien dengan Tipe Proyek Konstruksi pada matrix berikut, untuk mendapatkan Kelas Pencegahan atau Level Aktifitas Pencegahan Infeksi yang diperlukan.

| Kelompok Resiko Pasien | Tipe Proyek Konstruksi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipe A | Tipe B | Tipe C | Tipe D |
| Resiko Rendah | I | II | II | III / IV |
| Resiko Sedang | I | II | III | IV |
| Resiko Tinggi | I | II | III / IV | IV |
| Resiko Sangat Tinggi | II | III / IV | III / IV | IV |

Persetujuan dari Panitia Pencegahan dan Pengendalian Infeksi diperlukan bila aktifitas konstruksi dan level resiko mencapai Kelas III atau Kelas IV dan membutuhkan prosedur pencegahan infeksi.

Aktifitas Pencegahan Infeksi yang Dibutuhkan Berdasarkan Kelas

|  | Selama Proyek Konstruksi | Setelah Proyek Konstruksi Selesai |
| --- | --- | --- |
| Kelas I | - Lakukan pekerjaan dengan metode meminimalisir timbulnya debu dari pekerjaan konstruksi - Segera mengganti plaforn yang diambil untuk pemeriksaan visual | - Bersihkan area kerja setelah pekerjaan selesai |
| Kelas II | - Lakukan tindakan aktif untuk mencegah debu terdispersi ke atmosfer - Lakukan penguapan pada permukaan kerja untuk mengontrol debu pada saat memotong / membongkar - Segel pintu yang tidak digunakan dengan tape - Segel dan tutup ventilasi udara - Pindahkan atau isolasi sistem HVAC di area kerja | - Usap permukaan kerja dengan cairan pembersih / desinfektan - Sebelum ditransportasikan, tempat-kan sampah konstruksi dalam wadah tertutup rapat - Lap dengan lap basah permukaan atau sedot dengan HEPA filter vacum sebelum meninggalkan area kerja - Setelah selesai, perbaiki sistem HVAC di area kerja |
| Kelas III | - Pindahkan atau isolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi pada sistem saluran - Lengkapi semua barier kritikal seperti gipsum, triplek, plastik, untuk menyegel area kerja dari area perawatan atau gunakan metode kubik kontrol (keranjang dilapisi plastik dan disegel koneksinya dengan area kerja menggunakan HEPA vacum untuk memvacum bila keluar) sebelum konstruksi dimulai - Pertahankan tekanan udara negatif di dalam area kerja menggunakan unit filtrasi udara dengan HEPA - Angkut sampah konstruksi di dalam kontainer tertutup rapat - Pada saat pemindahan, tutupi wadah atau troli, segel dengan tape kecuali memiliki tutup yang solid. | - Jangan melepas penghalang dari area kerja sampai dengan proyek yang sudah selesai diinspeksi oleh Panitia K3 dan Panitia PPI, serta telah dibersihkan seluruhnya oleh Unit Kebersihan - Lepaskan bahan penghalang secara hati-hati untuk meminimalisir penyebaran debu dan debris sehubungan dengan proyek konstruksi - Sedot area kerja dengan HEPA filter vacum - Usap permukaan kerja dengan cairan pembersih / desinfektan - Setelah selesai, perbaiki sistem HVAC di area kerja |
| Kelas IV | - Isolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi pada sistem saluran - Lengkapi semua barier kritikal seperti gipsum, triplek, plastik, untuk menyegel area kerja dari area perawatan atau gunakan metode kubik kontrol (keranjang dilapisi plastik dan disegel koneksinya dengan area kerja menggunakan HEPA vacum untuk memvacum bila keluar) sebelum konstruksi dimulai - Pertahankan tekanan udara negatif di dalam area kerja menggunakan unit filtrasi udara dengan HEPA - Segel lubang, pipa, saluran dan tusukan - Bangun anteroom (ruang antara) dan minta semua personil untuk melewati ruangan ini sehingga bisa divacum dengan HEPA filter sebelum meninggalkan area kerja atau mereka dapat menggunakan baju kerja yang dilepas setiap meninggalkan area kerja - Semua personil yang memasuki area kerja diminta untuk menggunakan sepatu kerja. Sepatu kerja harus dilepas setiap kali pekerja meninggalkan area kerja | - Jangan melepas penghalang dari area kerja sampai dengan proyek yang sudah selesai diinspeksi oleh Panitia K3 dan Panitia PPI, serta telah dibersihkan seluruhnya oleh Unit Kebersihan - Lepaskan bahan penghalang secara hati-hati untuk meminimalisir penyebaran debu dan debris sehubungan dengan proyek konstruksi - Sebelum ditransportasikan, tempat-kan sampah konstruksi dalam wadah tertutup rapat - Pada saat pemindahan, tutupi wadah atau troli, segel dengan tape kecuali memiliki tutup yang solid. - Sedot area kerja dengan HEPA filter vacum - Usap permukaan kerja dengan cairan pembersih / desinfektan - Setelah selesai, perbaiki sistem HVAC di area kerja |

Langkah keempat

Identifikasi hal-hal lain terkait proyek konstruksi, antara lain :

- Identifikasi area sekeliling area proyek, kaji potensi akibat yang dapat timbul akibat proyek konstruksi.

| Unit di Bawah | Unit di Atas | Samping Kiri | Samping Kanan | Belakang | Depan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelompok Resiko | Kelompok Resiko | Kelompok Resiko | Kelompok Resiko | Kelompok Resiko | Kelompok Resiko |

- Identifikasi lokasi aktifitas spesifik, contoh kamar pasien, ruangan obat, dll

- Identifikasi masalah yang berkaitan dengan :

- Ventilasi

- Pipa air

- Instalasi listrik dengan kemungkinan terjadinya  pemadaman listrik

- Identifikasi penghalang yang diperlukan dengan menggunakan kajian pencegahan infeksi sebelumnya. Tipe penghalang apa yang diperlukan (gipsum, plastik, triplek, tembok, dll), perlukan penggunaan HEPA filter?

- Pertimbangkan potensial resiko kerusakan akibat air. Apakah ada resiko terkait dengan ketahanan struktur (dinding, atap, langit-langit)

- Jam kerja : Apakah pekerjaan konstruksi dikerjakan diluar jam pelayanan pasien?

- Lakukan perencanaan terkait kebutuhan jumlah kamar isolasi atau kamar dengan tekanan udara negatif

- Lakukan perencanaan terkait dengan jumlah dan tipe wastafel sarana cuci tangan

- Apakah panitia PPI setuju dengan jumlah minimal wastafel pada proyek ini?

- Apakah panitia PPI setuju dengan rencana pembersihan area kerja

- Lakukan perencanaan pembuangan limbah konstruksi dengan tim proyek, seperti jalur keluar-masuk, pembersihan, pembuangan debris, dll.

|  | KAJIAN RISIKO PENGENDALIAN INFEKSI KONSTRUKSI DAN PERAWATAN FASILITAS |
| --- | --- |

| DAFTAR TILIK KAJIAN AWAL RISIKO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanggal Mulai | : | ........................... |  |  |  | Tanggal Selesai |  | : | ...................... |
| Nama Proyek | : | ............................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokasi Proyek | : | ............................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lingkup Kerja | : | ............................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dikaji Oleh | : | ............................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrix Pencegahan Infeksi : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelompok Resiko Tipe; Tipe A; Tipe B; Tipe C; Tipe D. Rendah. Sedang. Tinggi. Sangat Tinggi. |
| Kelas Pencegahan Infeksi : ....................... Durasi Proyek : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Proyek jangka pendek |  |  | : | Durasi proyek selama 1 shift atau kurang dari 24 jam |  |  |  |  |  |
| - Proyek jangka panjang |  |  | : | Durasi proyek lebih dari 24 jam |  |  |  |  |  |
| - Proyek skala besar |  |  | : | Proyek yang menimbulkan gangguan yang signifikan |  |  |  |  |  |
| Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Berdasarkan kelas : Koordinasi aktifitas pada area ini harus dilakukan sebelum proyek dimulai. Manager proyek bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktifitas di area proyek dengan Manager Unit Pelayanan dan Panitia PPI. Kelas I - Area proyek harus kosong - Tutup pintu pada area lain dan kamar pasien yang berdekatan dengan aktifitas proyek - Segera ganti plafon yang dipotong untuk inspeksi visual - Penghalang plastik ditempelkan / disegel ketat pada langit-langit, dinding dan lantai. Celah dengan flap tertutup atau resleting dapat digunakan untuk akses keluar-masuk - Segel pintu yang tidak dipakai dengan tape atau plastik - Debris dan debu dibersihkan dan dibuang dengan segera - Lembabkan atau vacum permukaan area saat melakukan pemotongan untuk meminimalisir debu. Kelas II - Persyaratan Kelas I ditambah : - Bila penghalang keras diperlukan, lengkapi penghalang sebelum pekerjaan konstruksi atau perawatan dimulai - Tutup atau segel ventilasi udara - Buat tekanan udara negatif dengan HEPA filter, saring exhaust yang mengarah ke luar - Angkut debris konstruksi pada kontainer yang tertutup rapat. Rencanakan jalur dan waktu pembuangan - Keset ditempatkan di dalam dan diluar area kerja - Lap / pel atau vacum dengan HEPA filter permukaan pada akhir shift. Kelas III - Persyaratan Kelas II ditambah : - Penghalang dari lantai ke langit-langit diperlukan dengan menyegel engselnya - Isolasi sistem HVAC - Semua personil yang memasuki area kerja harus menggunakan baju dan sepatu kerja - Segel lubang, pipa, saluran dan tusukan - Pada akhir proyek, pasang penghalang plastik untuk memindahkan material konstruksi dan penghalang keras, untuk meminimalisir penyebaran debu. Kelas IV - Persyaratan Kelas III ditambah : - Bangun anteroom - Semua personil yang memasuki area kerja harus menggunakan baju dan sepatu kerja, masker dan penutup rambut untuk memasuki atau melewati area bersih / steril. (pakaian pekerja sebelumnya diletakkan di anteroom dan dipakai lagi bila pekerja meninggalkan area kerja) - Bila memasuki area prosedur steril / invasive, peralatan harus dilap dengan lap basah atau diletakkan di kontainer saat memasuki dan keluar dari area kerja. Troli debris harus dilap dengan lap basah saat memasuki dan keluar dari area kerja. |
| Catatan tambahan : - Dibutuhkan pengendalian infeksi tambahan yang terkait pelatihan - Kajian infeksi diletakkan diluar area kerja - ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal : ............................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komite PPI (...........................................) |  |  |  |  | Kepala Unit Pelayanan (...........................................) |  | Manager Proyek (...........................................) |  |  |