INSTRUMENMONITORING

PELAYANAN KAMAR JENAZAH DAN RUANG FORENSIK

- DATA UMUM

| NO | DATA |
| --- | --- |
| 1 | Nama Rumah Sakit: |
| 2 | Alamat: |
|  | Kab/Kota/Prov: |
| 3 | Kepemilikan Rumah Sakit: |
| 4 | Kelas Rumah Sakit:A/B/C/D |
| 5 | RS sudah terakreditasi:Sudah/Belum |
| 6 | Tingkat Akreditasi:Madya/Utama/Paripurna/Internasional |
| 7 | Jenis Rumah Sakit:Khusus/Umum |
| 8 | Jumlah tempat tidur: Bed |
| 9 | Rata-rata BOR per Bulan: % |
| 10 | Rata-rata pasien rawat inap per hari: Orang |
| 11 | Rata-rata pasien rawat jalan per hari: Pasien |
| 12 | Nama Ka.Unit KAMAR JENAZAH: |
|  | Telepon/HP: |
| 13 | Jumlah petugas KAMAR JENAZAH: Orang |
| 15 | Jumlah tenaga lainnya: Orang |

- REGULASI PELAYANAN KAMAR JENAZAH

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| REGULASI PELAYANAN KAMAR JENAZAH |  |  | Penilaian | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pedoman pengorganisasian kamar jenazah(struktur dan tupoksi) |  |  |  |
|  | a | Ada pedoman pengorganisasian kamar jenazah yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi RS (skor1) |  |  |
|  | b | Tidak ada pedoman pengorganisasian kamar jenazah yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi RS (skor0) |  |  |
| 2 | Pedoman Pelayanan Kamar Jenazah Yang Mengatur Pelayanan Kamar Jenazah Di seluruh RS |  |  |  |
|  | a | Ada penetapan oleh Direktur(skor1) |  |  |
|  | b | Tidak memiliki pedoman(skor0) |  |  |
| 3 | Terdapat Kamar Jenazah Rumah Sakit(Struktur Dan Tugasnya) |  |  |  |
|  | a | Ada, ditetapkan dengan Keputusan dari pimpinan tertinggi RS (skor 1) |  |  |
|  | b | Tidak memiliki struktur organisasi(skor0) |  |  |
| 4 | Kepala Instalasi kamar jenazah Rumah Sakit |  |  |  |
|  | a | Ada penetapan kepala instalasi(skor 1) |  |  |
|  | b | Tidak ada penetapan kepala instalasi(skor0) |  |  |
| 5 | Frekuensi rapat kamar jenazah Rumah Sakit dalam 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan dokumen rapat sebanyak: |  |  |  |
|  | a | Minimal sebulan sekali untuk RS kelas A/Batau2bulan sekali untuk RS Kelas C/D (skor 1) |  |  |
|  | b | Jadwal tidak teratur atau tidak pernah rapat(skor0) |  |  |
| 6 | Daftar SPO Kamar Jenazah Rumah Sakit |  |  |  |
|  | a | Ada,reviu setiap2 tahun(skor 1) |  |  |
|  | b | Tidak ada atau lebih dari2 tahun(skor0) |  |  |
| 7 | Kepala Kamar Jenazah RS Melakukan Evaluasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kamar Jenazah(Indikator Mutu Unit) |  |  |  |
|  | a | Ya,dilakukan setiap1bulan(skor1) |  |  |
|  | b | Lebih dari1bulan atau tidak dilakukan(skor0) |  |  |
| 8 | Kamar Jenazah Melakukan Evaluasi Terhadap Kesalahan Pelayanan Kamar Jenazah |  |  |  |
|  | a | Ya,dilakukan setiap1bulan(skor1) |  |  |
|  | b | Ya,dilakukan lebih dari1bulan(skor0.5) |  |  |
|  | c | Tidak dilakukan(skor0) |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/8x100 |  |  |  |  |

- SUMBER DAYA KAMAR JENAZAH

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| Sumber Daya Kamar Jenazah |  |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persyaratan SDM |  |  |  |  |
|  | a | Sesuai dengan tingkat pelayanan yang tersedia |  |  |  |
|  |  |  | Dokter spesialis forensik |  |  |
|  |  |  | Dokter umum |  |  |
|  |  |  | Dokter gigi khususnya forensic gigi |  |  |
|  |  |  | Teknisi Forensik |  |  |
|  |  |  | Tehnisi laboratorium forensik |  |  |
|  |  |  | Tenaga administrasi |  |  |
|  |  |  | Tenaga pemulasaran jenazah |  |  |
|  |  |  | Sopir kereta jenazah |  |  |
|  |  |  | Pekarya |  |  |
| 2 | Beban Kerja Dan Kebutuhan |  |  |  |  |
|  | a | Adanya analisis beban kerja untuk kegiatan pengelolaan /manajerial |  |  |  |
|  | b | Adanya analisis beban kerja untuk kegiatan pelayanan kamar jenazah |  |  |  |
| 3 | Pengembangan Staf Dan Program Pelatihan |  |  |  |  |
|  | a | Adanya program orientasi staf baru |  |  |  |
|  | b | Adanya program pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM (Training Need Assessment) |  |  |  |
| 4 | Kepala Instalasi Kamar Jenazah Telah Mendapatkan Pelatihan (Tandai Di Bawah Ini Untuk Pelatihan Yang Sudah Didapat) |  |  |  |  |
|  |  | Sebutkan: |  |  |  |
|  |  | - Manajemen |  |  |  |
|  |  | - Prosedur dan tehnis pelayanan kamar jenazah |  |  |  |
|  |  | - Manajemen Risiko |  |  |  |
|  |  | - Leadership |  |  |  |
|  |  | - Komunikasi |  |  |  |
| 5 | Seluruh Staf Kamar Jenazah Telah Mengikuti Pelatihan Terkait Pelayanan Kamar Jenazah (Tandai Di Bawah Ini Untuk Pelatihan Yang Sudah Didapat) |  |  |  |  |
|  |  | Sebutkan |  |  |  |
|  |  | 1.Prosedur dan teknis pelayanan kamar jenazah |  |  |  |
|  |  | 2.PPI |  |  |  |
|  |  | 3.Indikator Mutu Unit |  |  |  |
|  |  | 4. Komunikasi efektif |  |  |  |
|  |  | 5.Mangemen Risiko |  |  |  |
|  |  | - Pemeliharaan serta perbaikan alat kamar jenazah |  |  |  |
|  |  | - K3 RS |  |  |  |
| 6 | Penelitian Dan Pengembangan Di RS |  |  |  |  |
|  | Kepala kamar jenazah terlibat dalam penelitian/pengembangan penelitian |  |  |  |  |
| 7 | Peran Kamar Jenazah Dalam Komite/Tim Lain Yang Terkait |  |  |  |  |
|  | a. | Pengendalian infeksi RS |  |  |  |
|  | b. | PMKP RS |  |  |  |
|  | c | K3 RS |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |  |

- SARANA DAN PRASARANA

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| Sarana dan Prasarana |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruangan Kamar Jenazah |  |  |  |
|  | a | Kamar Jenazah di rumah sakit minimal memiliki fasilitas yang terdiri dari ruang tunggu yang dapat difungsikan untuk peribadatan dan ruang pemandian/pemulasaraan jenazah |  |  |
|  | b | Rumah sakit yang ditetapkan sebagai fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum harus memiliki instalasi forensic dan medicolegal |  |  |
|  | c | Letak kamar jenazah dan ruang pemeriksaan forensic memiliki akses langsung dengan ruang gawat darurat, ruang kebidanan, ruang rawat inap, ruang operasi dan ruang perawatan intensif |  |  |
|  | d | Kapsitas ruang jenazah sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit, minimal memiliki jumlah lemari pendingin 1 % dari jumlah tempat tidur (pada umumnya 1 lemari pendingin bisa menampung 4 jenazah) |  |  |
|  | e | Ruang pemeriksaan forensic dan ruang pemulasaran jenazah bisa berada dalam satu atap |  |  |
|  | f | Lantai dan dinding kedap air, tidak licin tidak berpori, dan mudah dibersihkan, pertemuan lantai dengan di dinding konus |  |  |
|  | g | Standar minimal bangunan dan prasarana kamar jenazah di bawah ini ditujukan untuk pelayanan jenazah non kasus PIE. Apbila rumah sakit merawat pasien PIE, tatalaksana jenazah kasus PIE dapat dilakukan di ruang isolasi sebelum dipndahkan kemar jenazah |  |  |
|  | h | ﻿Disediakan garasi mobi/ kereta jenazah |  |  |
|  | I | Disarankan disediakan lahan parkir khusus untuk pengunjung kamar jenazah dan runag pemeriksaan negative sedapat mungkin mempunyai akses keluar rumah sakit tersendiri, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan |  |  |
| 2 | Ruang Transit Jenazah (Ruang Tunggu) |  |  |  |
|  | a | Luas ruangan sesuai dengan kebutuhan |  |  |
|  | b | Ruangan mengoptimalkan ventilasi dan pencahayaan alami |  |  |
|  | c | Total pertukaran udara minimal 2 kali/jam |  |  |
| 3 | Kamar Jenazah |  |  |  |
|  | a | Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan dan fungsinya |  |  |
|  | b | Dilengkapi perlengkapan kegiatan administrasi |  |  |
|  | c | Temperature udara 24o 2oC |  |  |
|  | d | Total pertukaran udara minimal 2 kali/jam |  |  |
|  | e | Ruangan mengoptimalkan ventilasi dan pencahayaan alami |  |  |
| 4 ‘ | Ruang Tunggu Keluarga Jenazah |  |  |  |
|  | a | Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan |  |  |
|  | b | Temperature udara 24o 2oC |  |  |
|  | c | Ventilasi udara minimal 2 kali/ jam dengan total aliran udara minimal 8 kali/jam |  |  |
|  | d | Ruangan mengoptimalkan ventilasi dan pencahayaan alami |  |  |
| 5 | Ruangan Duka |  |  |  |
|  | a | Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan |  |  |
|  | b | Dilengkapi kamar mandi/ WC |  |  |
|  | c | Temperature udara 24o 2oC |  |  |
|  | c | Ventilasi udara minimal 2 kali/ jam dengan total aliran udara minimal 8 kali/jam |  |  |
|  | d | Ruangan mengoptimalkan ventilasi dan pencahayaan alami |  |  |
| 6 | Gudang Perlengkapan Rumah Duka |  |  |  |
|  | a | Umum |  |  |
| 7 | Ruang Memandikan/ Membersihkan Jenazah |  |  |  |
|  | a | Lantai tidak licin, tahan terhadap air, lebih rendah dari ruangan di sekitarnya, permukaan rata dengan kemiringan kerah floor drain dan mudah dibersihkan |  |  |
|  | b | Dinding tahan air dan bahan kimia, mudah dibersihkan |  |  |
|  | c | Pintu-pintu tahan benturan |  |  |
|  | d | Ventilasi udara harus adekuat, baik alami maupun mekanik, dengan total pertukaran udara min 10 kali/jam |  |  |
|  | e | Tekanan udara ruangan negatif |  |  |
|  | f | Dilengkapi saluran air bersih |  |  |
|  | G | Dilengkapi saluran dan lubang pembuangan air kotor (floor drain) |  |  |
| 9 | Ruang Pengkafanan |  |  |  |
|  | a | Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan |  |  |
|  | b | Komponen bangunan non porosif |  |  |
|  | c | Jumlah aliran udara minimum 10 kali/jam, ventilasi udara minimal 2 kali/ jam |  |  |
|  | d | Tekanan udara ruangan negatif |  |  |
|  | f | Dilengkapi saluran dan lubang pembuangan air kotor (floor drain |  |  |
| 10 | Ruangan Pendingin |  |  |  |
|  | a | Luas ruangan sesuai kapasitas alat pendingin. Ukuran Panjang salah satu sisi ruangna harus dapat memungkinkan alat pendingin dibuka maksimal |  |  |
|  | b | Komponen bangunan non porosif |  |  |
|  | c | Temperature udara 22o 2oC |  |  |
|  | d | Jumlah Pertukaran udara minimum10 kali/jam |  |  |
|  | e | Tekanan udara ruangan negatif |  |  |
|  | f | Dilengkapi instalasi pembuangan air bersih dan pembuangan air kotor |  |  |
| 11 | Ruangan Ganti |  |  |  |
|  | a | Dibedakan ruang ganti pria dan wanita |  |  |
|  | b | Dilengkapi area toilet, shower, ganti baju, wastafel |  |  |
|  | c | Temperature udara 24o 2oC |  |  |
|  | d | Tekanan ruangan negative (dilengkapi exhaust) |  |  |
|  | e | ventilasi udara minimal 2 kali/ jam |  |  |
|  | f | Dilengkapi instalasi pembuangan air bersih dan pembuangan air kotor |  |  |
| 12 | Ruangan Petugas (Kepala, Staf) |  |  |  |
|  | a | Ventilasi udara minimal 2 kali/ jam |  |  |
|  | b | Ruangan mengoptimalkan ventilasi dan pencahayaan alami |  |  |
| 13 | Ruangan/ Area Jemur Alat |  |  |  |
|  | a | Area semi terbuka |  |  |
|  | b | ﻿Dilengkapi rak, sink |  |  |
| 14 | Gudang Instalasi Pemulasaran Jenazah |  |  |  |
|  | a | Dapt dilengkapi dengan almari penyimpanan B3 (formaldehyde, natrium hypochlorite) |  |  |
| 15 | Instalasi Forensik dan Medikolegal |  |  |  |
|  | Ruang Autopsi |  |  |  |
|  | a | Komponen bangunan non porosif dan tahan terhadap bahan kimia( lantai, dinding, meja kerja |  |  |
|  | b | Dilengkapi meja kerja lebar 80 cm |  |  |
|  | c | Disediakanzink yang dilengkapai bidang peniris dan shower |  |  |
|  | d | Dilengkapi eye wash station |  |  |
|  | e | Dilengkapi fasilitas fotografi |  |  |
|  | f | Temperature udara 22o 2oC |  |  |
|  | g | Kelembabab udara maximum 60% |  |  |
|  | h | Jumlah aliran udara minimum 10 kali/jam, ventilasi udara minimal 2 kali/ jam |  |  |
|  | i | Tekanan udara negatif |  |  |
|  | j | Autopsi table |  |  |
|  | k | Dessection Table |  |  |
|  | l | Autopsi instrumen |  |  |
|  | m | Head microscope |  |  |
|  | n | Examination lamp (lampu putih, ambience daylight 5500k) |  |  |
|  | o | Organ dan body scale |  |  |
|  | Rauang Laboratorium Forensik |  |  |  |
|  | a | Komponen bangunan non porosif dan tahan terhadap bahan kimia( lantai, dinding, meja kerja |  |  |
|  | b | Dilengkapi meja kerja lebar 80 cm |  |  |
|  | c | Disediakanzink yang dilengkapai bidang peniris dan shower |  |  |
|  | d | Dilengkapi eye wash station |  |  |
|  | e | Dilengkapi lemari penyimpanan reagen |  |  |
|  | f | Temperature udara 22o 2oC |  |  |
|  | g | Kelembabab udara maximum 60% |  |  |
|  | h | Jumlah aliran udara minimum 10 kali/jam, ventilasi udara minimal 2 kali/ jam |  |  |
|  | i | Tekanan udara negatif |  |  |
|  | j | Seluruh udara dibuang langsung keluar bangunan |  |  |
|  | k | Setiap meter kerja dilengkapi stop kontak listrik 2-3 titik |  |  |
|  | l | Untuk peralatan yang diletakkan di atas meja kerja, stop kontak dipasang pada ketinggian 100 cm dari lantai |  |  |
|  | m | Disediakan saluran pembuangan air bekas/ kotor yang dipretreadment terlebih dahulu sebelum dialirkan ke IPAL |  |  |
| 16 | Ruang Penyimpanan Troli Bersih |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |

- PELAYANAN KAMAR JENAZAH

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| PELAYANAN KAMAR JENAZAH |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APD Petugas |  |  |  |
|  | a | Petugas yang bekerja dalam pengelolan kamar jenazah menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, apron, sepatu boot, penutup kepala, goggles |  |  |
| 2 | Serah Terima Jenazah Dari Ruangan |  |  |  |
|  | a | ﻿Surat Keterangan Kematian |  |  |
|  | b | Pencatatan identitas jenazah pada buku log book |  |  |
| 3 | Pemulasaran Jenazah |  |  |  |
|  | a | ﻿Perawatan kebersihan Jenazah sebagaimana kepercayaan/ adatnya, perlakuansopan dan tidak merusak wadagnya tanpa indikasi |  |  |
|  | b | ﻿Membersihan Jenazah dengan prinsip-prinsip PPI |  |  |
|  | c | ﻿Dilakukan pengkafanan sesuai kepercayaan |  |  |
|  | d | Embalming atau pengawetan jenazah dilakukan dengan Formalin, sesuai dengan SPO |  |  |
| 3 | Penyimpanan Jenazah |  |  |  |
|  | a | ﻿﻿Jenazah disimpan dalam suhu﻿4°- 7°C |  |  |
|  |  | ﻿ |  |  |
|  |  | ﻿ |  |  |
| 4 | Transportasi Jenazah |  |  |  |
|  | a | ﻿Ambulan Jenazah dibersihkan sesuai dengan prinsip-prinsip PPI |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |

- MANAGEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| PELAYANAN KAMAR JENAZAH |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manajemen Risiko |  |  |  |
|  | a | Melakukan analisa risiko dalam pengelolaan pelayanan kamar jenazah |  |  |
|  | b | Melakukan evaluasi risiko |  |  |
|  | c | Membuat upaya atau Langkah-langkah mengatasi risiko |  |  |
| 2 | Pengendalian Mutu Pelayanan Kamar Jenazah |  |  |  |
|  | a | Monitoring dan evaluasi pelayanan kamar jenazah dari kepala instalasi maupun dari komite PPI |  |  |
|  | b | Melakukan pengukuran indikator mutu unit dan melakukan monitoring evaluasi hasicapaian : |  |  |
|  | c | Secara proaktif membuat pelaporan insiden |  |  |
|  | d | Tersedia daftar SPO yang selalu diperbaharui secara berkala |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |

- HASIL PENILAIAN AKHIR

| No | Aspek | Bobot(%) | Nilai | Nilai Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kebijakan | 20 |  |  |
| 2 | SDM | 20 |  |  |
| 3 | Sarana dan Prasarana | 20 |  |  |
| 5 | Pelayanan kamar jenazah | 20 |  |  |
| 6 | Evaluasi Mutu Yankamar jenazah | 20 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |